## Trykkberegning
TRYKKBEREGNING AV RØR
Væsker · én rørstrekning · eksempeldata ved åpning · blå felt er inndata
1 RØR OG MATERIALE |  |  | RESULTAT / Δp
Rørserie / dimensjonsstandard | EN 10220 / ISO 4200 |  | Nødvendig trykkdifferanse p inn − p ut
Nominell dimensjon / metrisk OD | DN80 |  | 1.219
Utvendig diameter, brukt | 88.9 | mm
Egen utvendig diameter, valgfritt |  | mm
Veggtykkelse | 3.2 | mm | Dissipative tap + ρ · g · (høyde opp − høyde ned)
Egen innvendig diameter, valgfritt |  | mm
Innvendig diameter, brukt | 82.5 | mm | Dissipativt trykktap | 0.43586
Materiale | P235GH – karbonstål |  | Høydebidrag, med fortegn | 0.78312
EN-produktstandard | EN 10216-2 |  | Hastighet i røret | 1.8707
Absolutt ruhet ε, brukt | 0.045 | mm | Reynolds-tall | 153746.7748
Egen absolutt ruhet, valgfritt |  | mm | Strømningsregime | Turbulent
Antall flensede rørkoblinger | 0 | stk | Darcy friksjonsfaktor | 0.019528
K per flenskobling | 0 | – | Nødvendig trykkhøyde | 12.4526
2 MEDIUM OG VOLUMSTRØM |  |  | Beregnet utløpstrykk | Ikke angitt
Medium / temperaturreferanse | Vann 20 °C
Tetthet ρ, brukt | 998.2 | kg/m³ | KONTROLL AV INNDATA OG MODELL
Dynamisk viskositet μ, brukt | 1.002 | mPa·s | OK – alle aktive komponentrader er med.
Egen tetthet, valgfritt |  | kg/m³
Egen dynamisk viskositet, valgfritt |  | mPa·s
Volumstrøm Q | 36 | m³/h
Kinematisk viskositet ν, brukt | 1.0038 | mm²/s
3 RØRLENGDE OG HØYDEFORSKJELL
Rette rørmeter L, totalt | 100 | m
Høydemeter opp | 10 | m
Høydemeter ned | 2 | m
Netto høydeforskjell | 8 | m
Innløpstrykk, valgfritt |  | bar(g)
4 LEGG TIL KOMPONENTER I EGNE FANER
Bend, Y- og T-stykker →
Ventiler: antall og Δp per ventil →
Andre komponenter: antall og Δp →
MODELL: Newtonsk, inkompressibel væske; konstant diameter og volumstrøm. Darcy–Weisbach + Colebrook (laminært: 64/Re). Hydraulikk, ikke mekanisk trykklasse. Se Veiledning for forutsetninger og kilder.
Note on E6: EN 10220 / ISO 4200 og ISO 1127: utvalg vanlig OD for metallrør. Metrisk OD er direkte valg i mm, uten automatisk veggserie.
Note on E7: Bytter du til metrisk OD, velg en OD-verdi fra listen. DN alene bestemmer ikke innvendig diameter.
Note on E9: Tomt felt bruker tabellens utvendige diameter. Egendefinert dimensjon trenger egen OD eller egen ID.
Note on E10: Veggtykkelse må være kjent fra rørdata/sertifikat. Det foretas ingen mekanisk godstykkelsesberegning.
Note on E11: Denne verdien overstyrer OD − 2 × veggtykkelse. Bruk for kjent/målt lysåpning, belegg eller avvikende veggserie.
Note on E14: Velg kompatibel produktstandard for valgt materiale. Dette er dokumentasjon, ikke kontroll av arbeidstrykk iht. EN 13480.
Note on E16: Tomt felt bruker materialets generelle startanslag. 0 gir hydraulisk glatt rør.
Note on E17: Én kobling = ett flensepar med pakning. Kontroller flensstandard, f.eks. EN 1092-1, mot leverandørens dokumentasjon. Antall påvirker trykktap bare når K per kobling er større enn 0.
Note on E18: K=0 er en idealisert kobling med lik diameter, full lysåpning og uten utstikkende pakning. Bruk dokumentert K ved innsnevring/avvik, med referanse til hastigheten i denne rørstrekningen. Alternativt registreres trykkfall i Komponenter, ikke begge steder.
Note on E24: Dynamisk viskositet i mPa·s = cP. 1 Pa·s = 1000 mPa·s. Ikke legg inn kinematisk viskositet (cSt) her.
Note on E25: Volumstrømmen er nødvendig for hastighet, Reynolds-tall og trykktap. Modellen bruker samme volumstrøm langs hele strekningen.
Note on E29: Oppgi totale rette rørmeter, både horisontale og vertikale. Høydefeltene legger ikke til rørfriksjonslengde. Rennels-modellen inkluderer friksjon i den buede delen av bendene.
Note on E30: Sum positive vertikale stigninger. Høydebidrag beregnes fra netto opp minus ned.
Note on E31: Sum positive vertikale fall. Fall reduserer nødvendig trykkdifferanse; tapene forblir positive.
Note on E33: Valgfritt manometertrykk. Utløpstrykk = innløpstrykk − nødvendig differanse, ved lik endehastighet. Kavitasjon/absolutt trykk vurderes ikke.

## Bend
BEND, Y-STYKKER OG T-STYKKER
25 rader kan kombineres. Antall 0 betyr at raden ikke er med.
Bend: velg type og vinkel. R/Di kan overstyres (tomt = 1,5 for lang radius og 1,0 for kort). Eget K overstyrer modellen.
Y/T-stykker og egne komponenter krever dokumentert K. K må referere til hastigheten i den valgte rørstrekningen. Ingen automatisk nettverksfordeling.
Type | Vinkel [°] | Antall | Eget R/Di | K, modell | Eget K | K, brukt | Δp per enhet [kPa] | Δp totalt [kPa] | Kontroll | Datakilde / kommentar
Bend, lang radius | 90 | 4 |  | 0.23854 |  | 0.23854 | 0.41663 | 1.6665 | OK
Bend, lang radius | 45 | 2 |  | 0.16525 |  | 0.16525 | 0.28862 | 0.57723 | OK
T-stykke, gjennomløp | 90 | 0 | [6 empty] | Ikke med
Y-stykke, avgrening | 45 | 0 | [6 empty] | Ikke med
Bend, kort radius | 90 | 0 |  | 0.33404 |  | 0.33404 |  |  | Ikke med
|  | 0 | [6 empty] | Ikke med
|  | 0 | [6 empty] | Ikke med
|  | 0 | [6 empty] | Ikke med
|  | 0 | [6 empty] | Ikke med
|  | 0 | [6 empty] | Ikke med
|  | 0 | [6 empty] | Ikke med
|  | 0 | [6 empty] | Ikke med
|  | 0 | [6 empty] | Ikke med
|  | 0 | [6 empty] | Ikke med
|  | 0 | [6 empty] | Ikke med
|  | 0 | [6 empty] | Ikke med
|  | 0 | [6 empty] | Ikke med
|  | 0 | [6 empty] | Ikke med
|  | 0 | [6 empty] | Ikke med
|  | 0 | [6 empty] | Ikke med
|  | 0 | [6 empty] | Ikke med
|  | 0 | [6 empty] | Ikke med
|  | 0 | [6 empty] | Ikke med
|  | 0 | [6 empty] | Ikke med
|  | 0 | [6 empty] | Ikke med
SUM TRYKKTAP FRA BEND OG LOKALE MOTSTANDER | [7 empty] | 2.2437
Rennels-modellen er et estimat for rundede bend ved turbulent strømning. R/Di betyr bendets senterlinjeradius delt på faktisk innvendig diameter; en produsentverdi R/DN må omregnes. Modellen inkluderer friksjon i buen, så denne lengden skal ikke legges til rette rørmeter. Bruk leverandørens K ved annen geometri eller lave Reynolds-tall.

## Ventiler
VENTILER – ANTALL OG TRYKKFALL
Trykkfall skal være oppgitt ved volumstrømmen og driftsbetingelsene i hovedfanen.
Fyll inn antall og trykkfall PER ENHET i kPa. 1 bar = 100 kPa. Trykkfallene summeres som antall × Δp per enhet.
Verdiene skaleres ikke automatisk når volumstrømmen endres. Oppdater dem fra leverandørdata. Antall 0 utelater raden.
Ventil / komponent | Antall | Δp per enhet [kPa] | Δp totalt [kPa] | Datakilde / kommentar | Kontroll
Kuleventil | 0 |  |  |  | Ikke med
Reguleringsventil | 0 |  |  |  | Ikke med
Tilbakeslagsventil | 0 |  |  |  | Ikke med
Spjeldventil | 0 |  |  |  | Ikke med
Sluseventil | 0 |  |  |  | Ikke med
| 0 |  |  |  | Ikke med
| 0 |  |  |  | Ikke med
| 0 |  |  |  | Ikke med
| 0 |  |  |  | Ikke med
| 0 |  |  |  | Ikke med
| 0 |  |  |  | Ikke med
| 0 |  |  |  | Ikke med
| 0 |  |  |  | Ikke med
| 0 |  |  |  | Ikke med
| 0 |  |  |  | Ikke med
| 0 |  |  |  | Ikke med
| 0 |  |  |  | Ikke med
| 0 |  |  |  | Ikke med
| 0 |  |  |  | Ikke med
| 0 |  |  |  | Ikke med
| 0 |  |  |  | Ikke med
| 0 |  |  |  | Ikke med
| 0 |  |  |  | Ikke med
| 0 |  |  |  | Ikke med
| 0 |  |  |  | Ikke med
SUM TRYKKTAP |  |  | 0
Registrer hver fysisk komponent én gang. En ventil som er lagt inn med trykkfall her, skal ikke i tillegg registreres som K-motstand i Bend-fanen.

## Komponenter
ANDRE KOMPONENTER – TRYKKFALL
Trykkfall skal være oppgitt ved volumstrømmen og driftsbetingelsene i hovedfanen.
Fyll inn antall og trykkfall PER ENHET i kPa. 1 bar = 100 kPa. Trykkfallene summeres som antall × Δp per enhet.
Verdiene skaleres ikke automatisk når volumstrømmen endres. Oppdater dem fra leverandørdata. Antall 0 utelater raden.
Ventil / komponent | Antall | Δp per enhet [kPa] | Δp totalt [kPa] | Datakilde / kommentar | Kontroll
Filter | 0 |  |  |  | Ikke med
Varmeveksler | 0 |  |  |  | Ikke med
Mengdemåler | 0 |  |  |  | Ikke med
Sil | 0 |  |  |  | Ikke med
Annen komponent | 0 |  |  |  | Ikke med
| 0 |  |  |  | Ikke med
| 0 |  |  |  | Ikke med
| 0 |  |  |  | Ikke med
| 0 |  |  |  | Ikke med
| 0 |  |  |  | Ikke med
| 0 |  |  |  | Ikke med
| 0 |  |  |  | Ikke med
| 0 |  |  |  | Ikke med
| 0 |  |  |  | Ikke med
| 0 |  |  |  | Ikke med
| 0 |  |  |  | Ikke med
| 0 |  |  |  | Ikke med
| 0 |  |  |  | Ikke med
| 0 |  |  |  | Ikke med
| 0 |  |  |  | Ikke med
| 0 |  |  |  | Ikke med
| 0 |  |  |  | Ikke med
| 0 |  |  |  | Ikke med
| 0 |  |  |  | Ikke med
| 0 |  |  |  | Ikke med
SUM TRYKKTAP |  |  | 0
Registrer hver fysisk komponent én gang. En ventil som er lagt inn med trykkfall her, skal ikke i tillegg registreres som K-motstand i Bend-fanen.

## Veiledning
SLIK BRUKER DU ARKET
Makrofri Excel-arbeidsbok · enheter og forutsetninger er en del av beregningen.
1 | 1. Rør og materiale | Velg rørserie, DN/OD, materiale og EN-produktstandard. Oppgi faktisk veggtykkelse. Ved kjent lysåpning kan du overstyre ID. Metrisk OD er ikke en automatisk material- eller veggserie. En svart/grå verdi er beregnet; blå felt er inndata.
2 | 2. Væske og drift | Velg vann ved referansetemperatur eller annet medium. Overstyr tetthet og dynamisk viskositet ved faktisk drift. Viskositeten skal være i mPa·s (cP), ikke cSt. Volumstrøm angis i m³/h. Vann er standard; arket gjelder ikke gass eller damp.
3 | 3. Lengde og høyde | Rette rørmeter L er samlet rett rørlengde, både horisontal og vertikal. Høydefeltene legger ikke til rørfriksjonslengde. Oppgi positive høydemeter opp og ned. Netto høyde er opp minus ned. Fall reduserer nødvendig trykkdifferanse, men ikke dissipative tap. Arket løser ikke strømning fra tilgjengelig trykk; volumstrømmen er en inndata.
4 | 4. Bend / Y / T | Legg hver bendtype/vinkel på egen rad. R/Di er faktisk senterlinjeradius delt på innvendig diameter, ikke R/DN. Rundede bend bruker Rennels ved Re>=4000; eget K overstyrer. Y/T og annen geometri krever eget dokumentert K, fordi fordeling og strømningsvei påvirker motstanden. Maksimalt 25 rader.
5 | Flensede rørkoblinger | I hovedfanen angis antall flensepar med pakning og K per kobling. K=0 forutsetter ideell full lysåpning uten innsnevring eller utstikkende pakning; flensen i seg selv gir da ikke et separat lokalt tap. Bruk dokumentert K ved avvik, eller registrer dokumentert trykkfall i Komponenter uten dobbelttelling. Flensens EN-standard/trykklasse, f.eks. EN 1092-1, inngår ikke i den hydrauliske beregningen.
6 | 5. Ventiler og komponenter | Velg antall og trykkfall per enhet i kPa i hver tabell. Trykkfall multipliseres med antall. Verdien skal gjelde den valgte volumstrømmen og åpningen/driftsbetingelsen. Den endres ikke automatisk med volumstrøm. Registrer ikke samme komponent også som K. Maksimalt 25 rader per tabell.
7 | 6. Resultater | Nødvendig trykkdifferanse = rørfriksjon + bendtap + ventiltap + øvrige tap + ρgΔz. Negativ verdi beholdes. Valgfritt innløpstrykk gir beregnet utløpstrykk. Beregningen forutsetter lik hastighet ved endene. Kontrollfeltet må vise OK; ved ugyldige aktive rader blir totalresultatet tomt.
8 | 7. Modellgrenser | Stasjonær, enfaset, Newtonsk og inkompressibel væske; én konstant diameter og volumstrøm; fullt utviklet rørstrømning. Re<2300 bruker 64/Re, Re>=4000 Colebrook. 2300<=Re<4000 blokkeres som overgangsområde. Rundede bends automatiske modell blokkeres ved 0<Re<4000; dokumentert eget K kan brukes. Ingen kavitasjons-, transient-, pumpekurve- eller nettverksberegning.
9 | 8. Normer og datakvalitet | EN/ISO-valgene er normreferanser og et begrenset dimensjonsutvalg, ikke samsvarsgodkjenning. Ruhet er et startanslag, ikke en materialgaranti. Arbeidsboken beregner hydraulisk trykktap; den beregner ikke tillatt arbeidstrykk eller veggtykkelse iht. EN 13480. Verifiser faktisk geometri og produktdata.
10 | Darcy–Weisbach / Colebrook | Δp_rør = f(L/D)ρv²/2; Re=ρvD/μ; v=4Q/(πD²). Turbulent: 1/√f = −2 log10(ε/(3,7D)+2,51/(Re√f)). Seks iterasjoner fra Haaland. Laminært: f=64/Re. g=9,80665 m/s². Colebrook, C. F. (1939), Turbulent Flow in Pipes, with Particular Reference to the Transition Region between the Smooth and Rough Pipe Laws.
11 | Rennels, rundet bend | α i radianer, r=R/Di: K=fαr+(0,10+2,4f)sin(α/2)+6,6f[√sin(α/2)+sin(α/2)]/r^(4α/π). Modellen inkluderer friksjon i den buede rørlengden. Rennels & Hudson, Pipe Flow: A Practical and Comprehensive Guide, Wiley (2012). Koden er kontrollert mot den offentlig dokumenterte implementasjonen i fluids.fittings.bend_rounded.
12 | Referanser / etterprøving | Normreferanser: EN 10220, ISO 4200, ISO 1127; relevante deler av EN 10216 og EN 10217; EN 10088-1 for rustfrie materialbetegnelser. Vann: avrundede standard tabellverdier (IAPWS); ISO VG 32: nominell viskositetsklasse iht. ISO 3448. Oppslagsarkene viser alle verdier brukt; testskriptet kontrollerer også uavhengig Colebrook-løsning og laminær Poiseuille.
Dokumentert referanseimplementasjon: fluids / fittings.py

## Rørdata
RØRSERIER OG DIMENSJONER
Utvalg vanlige ytre diametre. DN er nominelt; innvendig diameter krever veggtykkelse eller egen verdi.
Oppslagsnøkkel | Rørserie | DN / OD | Ytre diameter [mm] | Merknad / normreferanse
EN 10220 / ISO 4200¦DN15 | EN 10220 / ISO 4200 | DN15 | 21.3 | Vanlig OD-utvalg, ikke komplett normtabell. Kontroller mot rørsertifikat og aktuell normutgave.
EN 10220 / ISO 4200¦DN20 | EN 10220 / ISO 4200 | DN20 | 26.9 | Vanlig OD-utvalg, ikke komplett normtabell. Kontroller mot rørsertifikat og aktuell normutgave.
EN 10220 / ISO 4200¦DN25 | EN 10220 / ISO 4200 | DN25 | 33.7 | Vanlig OD-utvalg, ikke komplett normtabell. Kontroller mot rørsertifikat og aktuell normutgave.
EN 10220 / ISO 4200¦DN32 | EN 10220 / ISO 4200 | DN32 | 42.4 | Vanlig OD-utvalg, ikke komplett normtabell. Kontroller mot rørsertifikat og aktuell normutgave.
EN 10220 / ISO 4200¦DN40 | EN 10220 / ISO 4200 | DN40 | 48.3 | Vanlig OD-utvalg, ikke komplett normtabell. Kontroller mot rørsertifikat og aktuell normutgave.
EN 10220 / ISO 4200¦DN50 | EN 10220 / ISO 4200 | DN50 | 60.3 | Vanlig OD-utvalg, ikke komplett normtabell. Kontroller mot rørsertifikat og aktuell normutgave.
EN 10220 / ISO 4200¦DN65 | EN 10220 / ISO 4200 | DN65 | 76.1 | Vanlig OD-utvalg, ikke komplett normtabell. Kontroller mot rørsertifikat og aktuell normutgave.
EN 10220 / ISO 4200¦DN80 | EN 10220 / ISO 4200 | DN80 | 88.9 | Vanlig OD-utvalg, ikke komplett normtabell. Kontroller mot rørsertifikat og aktuell normutgave.
EN 10220 / ISO 4200¦DN100 | EN 10220 / ISO 4200 | DN100 | 114.3 | Vanlig OD-utvalg, ikke komplett normtabell. Kontroller mot rørsertifikat og aktuell normutgave.
EN 10220 / ISO 4200¦DN125 | EN 10220 / ISO 4200 | DN125 | 139.7 | Vanlig OD-utvalg, ikke komplett normtabell. Kontroller mot rørsertifikat og aktuell normutgave.
EN 10220 / ISO 4200¦DN150 | EN 10220 / ISO 4200 | DN150 | 168.3 | Vanlig OD-utvalg, ikke komplett normtabell. Kontroller mot rørsertifikat og aktuell normutgave.
EN 10220 / ISO 4200¦DN200 | EN 10220 / ISO 4200 | DN200 | 219.1 | Vanlig OD-utvalg, ikke komplett normtabell. Kontroller mot rørsertifikat og aktuell normutgave.
EN 10220 / ISO 4200¦DN250 | EN 10220 / ISO 4200 | DN250 | 273 | Vanlig OD-utvalg, ikke komplett normtabell. Kontroller mot rørsertifikat og aktuell normutgave.
EN 10220 / ISO 4200¦DN300 | EN 10220 / ISO 4200 | DN300 | 323.9 | Vanlig OD-utvalg, ikke komplett normtabell. Kontroller mot rørsertifikat og aktuell normutgave.
ISO 1127¦DN15 | ISO 1127 | DN15 | 21.3 | Vanlig OD-utvalg, ikke komplett normtabell. Kontroller mot rørsertifikat og aktuell normutgave.
ISO 1127¦DN20 | ISO 1127 | DN20 | 26.9 | Vanlig OD-utvalg, ikke komplett normtabell. Kontroller mot rørsertifikat og aktuell normutgave.
ISO 1127¦DN25 | ISO 1127 | DN25 | 33.7 | Vanlig OD-utvalg, ikke komplett normtabell. Kontroller mot rørsertifikat og aktuell normutgave.
ISO 1127¦DN32 | ISO 1127 | DN32 | 42.4 | Vanlig OD-utvalg, ikke komplett normtabell. Kontroller mot rørsertifikat og aktuell normutgave.
ISO 1127¦DN40 | ISO 1127 | DN40 | 48.3 | Vanlig OD-utvalg, ikke komplett normtabell. Kontroller mot rørsertifikat og aktuell normutgave.
ISO 1127¦DN50 | ISO 1127 | DN50 | 60.3 | Vanlig OD-utvalg, ikke komplett normtabell. Kontroller mot rørsertifikat og aktuell normutgave.
ISO 1127¦DN65 | ISO 1127 | DN65 | 76.1 | Vanlig OD-utvalg, ikke komplett normtabell. Kontroller mot rørsertifikat og aktuell normutgave.
ISO 1127¦DN80 | ISO 1127 | DN80 | 88.9 | Vanlig OD-utvalg, ikke komplett normtabell. Kontroller mot rørsertifikat og aktuell normutgave.
ISO 1127¦DN100 | ISO 1127 | DN100 | 114.3 | Vanlig OD-utvalg, ikke komplett normtabell. Kontroller mot rørsertifikat og aktuell normutgave.
ISO 1127¦DN125 | ISO 1127 | DN125 | 139.7 | Vanlig OD-utvalg, ikke komplett normtabell. Kontroller mot rørsertifikat og aktuell normutgave.
ISO 1127¦DN150 | ISO 1127 | DN150 | 168.3 | Vanlig OD-utvalg, ikke komplett normtabell. Kontroller mot rørsertifikat og aktuell normutgave.
ISO 1127¦DN200 | ISO 1127 | DN200 | 219.1 | Vanlig OD-utvalg, ikke komplett normtabell. Kontroller mot rørsertifikat og aktuell normutgave.
ISO 1127¦DN250 | ISO 1127 | DN250 | 273 | Vanlig OD-utvalg, ikke komplett normtabell. Kontroller mot rørsertifikat og aktuell normutgave.
ISO 1127¦DN300 | ISO 1127 | DN300 | 323.9 | Vanlig OD-utvalg, ikke komplett normtabell. Kontroller mot rørsertifikat og aktuell normutgave.
Metrisk OD¦OD20 | Metrisk OD | OD20 | 20 | Metrisk OD-valg i mm; ingen produktstandard eller veggserie er implisert.
Metrisk OD¦OD25 | Metrisk OD | OD25 | 25 | Metrisk OD-valg i mm; ingen produktstandard eller veggserie er implisert.
Metrisk OD¦OD32 | Metrisk OD | OD32 | 32 | Metrisk OD-valg i mm; ingen produktstandard eller veggserie er implisert.
Metrisk OD¦OD40 | Metrisk OD | OD40 | 40 | Metrisk OD-valg i mm; ingen produktstandard eller veggserie er implisert.
Metrisk OD¦OD50 | Metrisk OD | OD50 | 50 | Metrisk OD-valg i mm; ingen produktstandard eller veggserie er implisert.
Metrisk OD¦OD63 | Metrisk OD | OD63 | 63 | Metrisk OD-valg i mm; ingen produktstandard eller veggserie er implisert.
Metrisk OD¦OD75 | Metrisk OD | OD75 | 75 | Metrisk OD-valg i mm; ingen produktstandard eller veggserie er implisert.
Metrisk OD¦OD90 | Metrisk OD | OD90 | 90 | Metrisk OD-valg i mm; ingen produktstandard eller veggserie er implisert.
Metrisk OD¦OD110 | Metrisk OD | OD110 | 110 | Metrisk OD-valg i mm; ingen produktstandard eller veggserie er implisert.
Metrisk OD¦OD125 | Metrisk OD | OD125 | 125 | Metrisk OD-valg i mm; ingen produktstandard eller veggserie er implisert.
Metrisk OD¦OD140 | Metrisk OD | OD140 | 140 | Metrisk OD-valg i mm; ingen produktstandard eller veggserie er implisert.
Metrisk OD¦OD160 | Metrisk OD | OD160 | 160 | Metrisk OD-valg i mm; ingen produktstandard eller veggserie er implisert.
Metrisk OD¦OD180 | Metrisk OD | OD180 | 180 | Metrisk OD-valg i mm; ingen produktstandard eller veggserie er implisert.
Metrisk OD¦OD200 | Metrisk OD | OD200 | 200 | Metrisk OD-valg i mm; ingen produktstandard eller veggserie er implisert.
Metrisk OD¦OD225 | Metrisk OD | OD225 | 225 | Metrisk OD-valg i mm; ingen produktstandard eller veggserie er implisert.
Metrisk OD¦OD250 | Metrisk OD | OD250 | 250 | Metrisk OD-valg i mm; ingen produktstandard eller veggserie er implisert.
Metrisk OD¦OD280 | Metrisk OD | OD280 | 280 | Metrisk OD-valg i mm; ingen produktstandard eller veggserie er implisert.
Metrisk OD¦OD315 | Metrisk OD | OD315 | 315 | Metrisk OD-valg i mm; ingen produktstandard eller veggserie er implisert.

## Materialer
MATERIALER OG EN-PRODUKTSTANDARDER
Produktstandard velges separat. Ingen beregning av tillatt arbeidstrykk, spenninger eller godstykkelse.
Materialvalg | Materialbetegnelse | Ruhet, startanslag [mm] | Tillatte valg i denne malen | Beskrivelse
P235GH – karbonstål | P235GH | 0.045 | ¦EN 10216-2¦EN 10217-2¦EN 10217-5¦ | Sømløst/sveiset trykkrør for forhøyet temperatur.
P265GH – karbonstål | P265GH | 0.045 | ¦EN 10216-2¦EN 10217-2¦EN 10217-5¦ | Sømløst/sveiset trykkrør for forhøyet temperatur.
P235TR2 – karbonstål | P235TR2 | 0.045 | ¦EN 10216-1¦EN 10217-1¦ | Trykkrør med spesifiserte egenskaper ved romtemperatur.
1.4307 / 304L – rustfritt | X2CrNi18-9 / 1.4307 | 0.015 | ¦EN 10216-5¦EN 10217-7¦ | Austenittisk rustfritt trykkrør; EN 10088-1 materialbetegnelse.
1.4404 / 316L – rustfritt | X2CrNiMo17-12-2 / 1.4404 | 0.015 | ¦EN 10216-5¦EN 10217-7¦ | Austenittisk rustfritt trykkrør; EN 10088-1 materialbetegnelse.
1.4462 / 2205 – duplex | X2CrNiMoN22-5-3 / 1.4462 | 0.015 | ¦EN 10216-5¦EN 10217-7¦ | Duplex trykkrør; EN 10088-1 materialbetegnelse.
Ruhet er et generelt startanslag, ikke en egenskap garantert av EN-standarden. Overstyr med dokumentert ruhet for faktisk overflate, sveiser, belegg og aldring.
EN 10216: sømløse trykkrør. EN 10217: sveisede trykkrør. Relevant del og materialkvalitet må bekreftes mot leverandørens dokumentasjon. «Annen / dokumentert» tillater et særskilt dokumentert valg.

## Medier
MEDIER OG REFERANSEVERDIER
Tetthet og dynamisk viskositet ved angitt temperatur; overstyr ved faktisk driftsbetingelse.
Medium | Tetthet [kg/m³] | Dynamisk viskositet [mPa·s] | Betingelser / merknad
Vann 5 °C | 999.97 | 1.519 | Omtrentlige verdier ved atmosfæretrykk.
Vann 20 °C | 998.2 | 1.002 | Omtrentlige verdier ved atmosfæretrykk.
Vann 40 °C | 992.2 | 0.653 | Omtrentlige verdier ved atmosfæretrykk.
Vann 60 °C | 983.2 | 0.466 | Omtrentlige verdier ved atmosfæretrykk.
Vann 80 °C | 971.8 | 0.354 | Omtrentlige verdier ved atmosfæretrykk.
Olje ISO VG 32, 40 °C | 850 | 27.2 | Nominell ν=32 mm²/s; antatt ρ=850 kg/m³. Bruk leverandørdata.
Eget medium | 0 | 0 | Begge egenskaper må fylles inn i feltene for egne verdier.
Vannverdiene er avrundede referanseverdier i tråd med vanlige tabeller basert på IAPWS. De er ikke en implementasjon av temperatur- og trykkavhengige tilstandsligninger. VG 32 angir nominell kinematisk viskositet ved 40 °C, ikke en universell oljeegenskap.

## Beregning
BEREGNINGSGRUNNLAG
Kontroll av grunninndata | OK
Samlet beregningsstatus | OK
Tyngdeakselerasjon g | 9.8066 | m/s²
Volumstrøm Q | 0.01 | m³/s
Innvendig diameter D | 0.0825 | m
Dynamisk viskositet μ | 0.001002 | Pa·s
Tetthet ρ | 998.2 | kg/m³
Absolutt ruhet ε | 4.5e-05 | m
Tverrsnittsareal A | 0.0053456 | m²
Gjennomsnittshastighet v | 1.8707 | m/s
Reynolds-tall | 153746.7748 | –
Relativ ruhet ε/D | 0.00054545 | –
Startverdi f (Haaland / 64/Re) | 0.019321 | –
Colebrook-iterasjon 1 | 0.019539 | –
Colebrook-iterasjon 2 | 0.019528 | –
Colebrook-iterasjon 3 | 0.019528 | –
Colebrook-iterasjon 4 | 0.019528 | –
Colebrook-iterasjon 5 | 0.019528 | –
Colebrook-iterasjon 6 | 0.019528 | –
Darcy friksjonsfaktor f | 0.019528 | –
Strømningsregime | Turbulent
Dynamisk trykk ρv²/2 | 1746.5942 | Pa
Netto høydeforskjell | 8 | m
Rørfriksjon | 41342.7391 | Pa | Bidrag | bar
Bend og lokale K-motstander | 2243.7407 | Pa | Rørfriksjon | 0.41343
Ventiler | 0 | Pa | Bend / K | 0.022437
Andre komponenter | 0 | Pa | Ventiler | 0
Flensede koblinger | 0 | Pa | Flenskoblinger | 0
|  |  | Andre komponenter | 0
Dissipativt trykktap | 43586.4798 | Pa | Høydebidrag | 0.78312
Statisk høydebidrag | 78311.9842 | Pa
Nødvendig trykkdifferanse | 121898.464 | Pa
Colebrook-residual | 9.6169e-10 | –

## _Lister (hidden)
Rorserier | NominelleDN | MetriskeOD | Materialvalg | ENStandarder | Medievalg | Bendtyper
EN 10220 / ISO 4200 | DN15 | OD20 | P235GH – karbonstål | EN 10216-1 | Vann 5 °C | Bend, lang radius | Bend, lang radius | 1.5 | Rennels: rundet bend. Startanslag R/Di=1,5; oppgi faktisk radiusforhold.
ISO 1127 | DN20 | OD25 | P265GH – karbonstål | EN 10217-1 | Vann 20 °C | Bend, kort radius | Bend, kort radius | 1 | Rennels: rundet bend. Startanslag R/Di=1,0; oppgi faktisk radiusforhold.
Metrisk OD | DN25 | OD32 | P235TR2 – karbonstål | EN 10216-2 | Vann 40 °C | Y-stykke, gjennomløp | Y-stykke, gjennomløp | 0 | Oppgi dokumentert K for valgt strømningsvei og fordeling.
| DN32 | OD40 | 1.4307 / 304L – rustfritt | EN 10217-2 | Vann 60 °C | Y-stykke, avgrening | Y-stykke, avgrening | 0 | Oppgi dokumentert K for valgt strømningsvei og fordeling.
| DN40 | OD50 | 1.4404 / 316L – rustfritt | EN 10217-5 | Vann 80 °C | T-stykke, gjennomløp | T-stykke, gjennomløp | 0 | Oppgi dokumentert K for valgt strømningsvei og fordeling.
| DN50 | OD63 | 1.4462 / 2205 – duplex | EN 10216-5 | Olje ISO VG 32, 40 °C | T-stykke, avgrening | T-stykke, avgrening | 0 | Oppgi dokumentert K for valgt strømningsvei og fordeling.
| DN65 | OD75 |  | EN 10217-7 | Eget medium | Egen komponent | Egen komponent | 0 | Oppgi eget K med referanse til hastigheten i denne rørstrekningen.
| DN80 | OD90 |  | Annen / dokumentert
| DN100 | OD110
| DN125 | OD125
| DN150 | OD140
| DN200 | OD160
| DN250 | OD180
| DN300 | OD200
| Egendefinert | OD225
OD250
OD280
OD315
Egendefinert